## MCP-Galati
Nr. AM/AIM/Inregistrare | Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare) | Numele operatorului | Adresa amplasamentului | Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere-cazan) | Puterea termica nominala (MW) | Numarul de ore de functionare preconizat (ore) | Incarcarea medie in regim de functionare normala (%) | Data punerii in functiune | Instalatie medie de ardere (existenta / noua) | Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi) | VLE SO2 (mg/m3) | VLE Nox (mg/m3) | Pulberi (mg/m3) | Observatii
AIM 01/28.08.2023 | AIM | SC PRUTUL SA | Galati, str Ana Ipatescu nr 12 | Cazan unic abur tehnologic CR11 - cos comun cu cazan GIAS15 | 9.6 | 498 | 20 | 1962 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | 350 (pana la 31.12.2024) 200 (incepand cu 01.01.2025) | 5 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | Cos electrofiltru VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025)
AIM 01/28.08.2023 | AIM | SC PRUTUL SA | Galati, str Ana Ipatescu nr 12 | Cazan unic abur tehnologic CR11 - cos comun cu cazan GIAS15 | 9.6 | 840 | 20 | 1962 | existenta | biomasa | 2000 (pana la 31.12.2024) 200 (incepand cu 01.01.2025) | 500 (pana la 31.12.2024) 650 (incepand cu 01.01.2025) | 100 (pana la 31.12.2024) 50 (incepand cu 01.01.2025) | Cos electrofiltru VLE CO: 250 mg/Nmc (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025)
AIM 01/28.08.2023 | AIM | SC PRUTUL SA | Galati, str Ana Ipatescu nr 12 | Cazan unic abur tehnologic GIAS15 - cos comun cu cazan CR11 | 12 | 930 | 80 | 2011 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | 350 (pana la 31.12.2024) 200 (incepand cu 01.01.2025) | 5 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | Cos electrofiltru VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025)
AIM 01/28.08.2023 | AIM | SC PRUTUL SA | Galati, str Ana Ipatescu nr 12 | Cazan unic abur tehnologic GIAS15 - cos comun cu cazan CR11 | 12 | 7248 | 80 | 2011 | existenta | biomasa | 2000 (pana la 31.12.2024) 200 (incepand cu 01.01.2025) | 500 (pana la 31.12.2024) 650 (incepand cu 01.01.2025) | 100 (pana la 31.12.2024) 50 (incepand cu 01.01.2025) | Cos electrofiltru VLE CO: 250 mg/Nmc (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025)
AIM 01/28.08.2023 | AIM | SC PRUTUL SA | Galati, str Ana Ipatescu nr 12 | Cazan abur tehnologic KESSEL | 7.36 | 2568 | 20 | 1989 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | 350 (pana la 31.12.2024) 200 (incepand cu 01.01.2025) | 5 (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025) | Cos electrofiltru VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2024) - (incepand cu 01.01.2025)
AM 202/15.11.2012 rev. la 30.06.2022 | AM | OMV PETROM SA - Parc 12 Schela | Comuna Schela, parcela T83, A 721/5, jud. Galati | Instalatie de producere a energiei electrice cu motor termic cu piston in 4 timpi | 2.45 | 8183 |  | 15.01.2018 | existenta | alti combustibili gazosi (gaz de sonda asimilat cu gazul natural) | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 29/04.04.2019 | AM | SC OMV PETROM SA - Statie de colectare, separare si distributie a titeiului si gazelor Slobozia Conachi | Comuna Slobozia Conachi, nr. 1026, jud. Galati | Cazan 1 abur tehnologic PIFATI - AC 4-8 | 2.62 | 1328 |  | 2011 | existenta | alti combustibili gazosi (gaz de sonda asimilat cu gazul natural) | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 29/04.04.2019 | AM | SC OMV PETROM SA - Statie de colectare, separare si distributie a titeiului si gazelor Slobozia Conachi | Comuna Slobozia Conachi, nr. 1026, jud. Galati | Cazan 2 abur tehnologic PIFATI - AC 4-8 | 2.62 | 6900 |  | 2011 | existenta | alti combustibili gazosi (gaz de sonda asimilat cu gazul natural) | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 29/04.04.2019 | AM | SC OMV PETROM SA - Statie de colectare, separare si distributie a titeiului si gazelor Slobozia Conachi | Comuna Slobozia Conachi, nr. 1026, jud. Galati | Cazan abur tehnologic PIFATI - AC 2-8 | 1.34 | 2913 |  | 2017 | existenta | alti combustibili gazosi (gaz de sonda asimilat cu gazul natural) | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 29/04.04.2019 | AM | SC OMV PETROM SA - Statie de colectare, separare si distributie a titeiului si gazelor Slobozia Conachi | Comuna Slobozia Conachi, nr. 1026, jud. Galati | Cazan abur tehnologic nr. 7 PIFATI - AC 2-8 | 1.34 | 3135 |  | 2016 | existenta | alti combustibili gazosi (gaz de sonda asimilat cu gazul natural) | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 174/23.07.2013 rev. 12.08.2016 | AM | SC UNICOM OIL TERMINAL SRL | Galati, Port Bazinul Nou, Dana54 | Cazan 1 abur PIFFATI - AC4 | 2.736 | 4264 |  | 2001 | existenta | alti combustibili lichizi (pacura) | 1700 (pana la 31.12.2029) 350 (incepand cu 01.01.2030) | 450 (pana la 31.12.2029) 650 (incepand cu 01.01.2030) | 50 (pana la 31.12.2029) 50 (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 170 mg/Nmc (pana la 31.12.20290) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 174/23.07.2013 rev. 12.08.2016 | AM | SC UNICOM OIL TERMINAL SRL | Galati, Port Bazinul Nou, Dana54 | Cazan 2 abur PIFFATI - AC4 | 2.736 | 1144 |  | 2001 | existenta | alti combustibili lichizi (pacura) | 1700 (pana la 31.12.2029) 350 (incepand cu 01.01.2030) | 450 (pana la 31.12.2029) 650 (incepand cu 01.01.2030) | 50 (pana la 31.12.2029) 50 (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 170 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 174/23.07.2013 rev. 12.08.2016 | AM | SC UNICOM OIL TERMINAL SRL | Galati, Port Bazinul Nou, Dana54 | Cazan 1 incalzire ulei diatermic ICI CALDAE | 1.744 | 3038 |  | 2004 | existenta | alti combustibili lichizi (pacura) | 1700 (pana la 31.12.2029) 350 (incepand cu 01.01.2030) | 450 (pana la 31.12.2029) 650 (incepand cu 01.01.2030) | 50 (pana la 31.12.2029) 50 (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 170 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 174/23.07.2013 rev. 12.08.2016 | AM | SC UNICOM OIL TERMINAL SRL | Galati, Port Bazinul Nou, Dana54 | Cazan 2 incalzire ulei diatermic ICI CALDAE | 1.744 | 1222 |  | 2004 | existenta | alti combustibili lichizi (pacura) | 1700 (pana la 31.12.2029) 350 (incepand cu 01.01.2030) | 450 (pana la 31.12.2029) 650 (incepand cu 01.01.2030) | 50 (pana la 31.12.2029) 50 (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 170 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 76/12.05.2020 | AM | SC CONTEC FOODS SRL | Tecuci, str 1 Dec 1918, nr 134 | Cazan 1 abur tehnologic | 3.1 | 2668 |  | 2007 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 76/12.05.2020 | AM | SC CONTEC FOODS SRL | Tecuci, str 1 Dec 1918, nr 134 | Cazan 2 abur tehnologic | 5 | 1979 |  | 2008 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 76/12.05.2020 | AM | SC CONTEC FOODS SRL | Tecuci, str 1 Dec 1918, nr 134 | Cazan 3 abur tehnologic | 5 | 4472 |  | 2008 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 47/ 25.02.2014, rev.27.11.2020 | AM | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. "APOSTOL ANDREI" GALATI | Galati, str Brailei nr 177 | Cazan 1 abur PIFATI AG-8 | 1.915 | 4344 |  | 2004 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 47/ 25.02.2014, rev.27.11.2020 | AM | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. "APOSTOL ANDREI" GALATI | Galati, str Brailei nr 177 | Cazan 2 abur PIFATI AG-8 | 1.915 | 4416 |  | 2002 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 47/ 25.02.2014, rev.27.11.2020 | AM | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. "APOSTOL ANDREI" GALATI | Galati, str Brailei nr 177 | Cazan 1 incalzire si apa calda CMI3D 1000G - cos comun | 1.163 | 8760 |  | 2005 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 47/ 25.02.2014, rev.27.11.2020 | AM | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. "APOSTOL ANDREI" GALATI | Galati, str Brailei nr 177 | Cazan 2 incalzire si apa calda SUPERRAC 1220 - cos comun | 1.163 | 8760 |  | 2022 | noua | gaze naturale | - | 100 | -
AM 191/17.12.2020 | AM | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ''SFANTUL IOAN" GALATI | Galati, str Gheorghe Asachi nr.2 | Cazan Prextherm | 1.042 | 5112 | 75 | 2017 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 115/30.07.2020 | AM | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE " SFANTUL SPIRIDON " GALATI | Galati, str Stiintei nr 117 | Cazan 1 PRK 1050 | 1.05 | 686 |  | 2015 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 115/30.07.2020 | AM | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE " SFANTUL SPIRIDON " GALATI | Galati, str Stiintei nr 117 | Cazan 2 PRK 1050 | 1.05 | 686 |  | 2006 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 115/30.07.2020 | AM | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE " SFANTUL SPIRIDON " GALATI | Galati, str Stiintei nr 117 | Cazan PRK 1200 | 1.2 | 715 |  | 2007 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 220/08.11.2022 | AM | SPITALUL DE PSIHIATRIE "ELISABETA DOAMNA" GALATI | Galati, str Traian nr 290 | Cazan 1 Johannes | 1.02 | 5304 |  | 2011 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 220/08.11.2022 | AM | SPITALUL DE PSIHIATRIE "ELISABETA DOAMNA" GALATI | Galati, str Traian nr 290 | Cazan 2 Johannes | 1.02 | 4008 |  | 2011 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 128/26.07.2021 | AM | SC STAER INTERNATIONAL SA | Vinatori, sat Costi, str Prelungirea Foltanului nr 65, judetul Galati | Cazan | 2.557 | 750 |  | 2017 | existenta | biomasa solida | 2000 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 500 (pana la 31.12.2029) 650 (incepand cu 01.01.2030) | 100 (pana la 31.12.2029) 50 (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 250 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM 224/10.11.2022 | AM | SC CASA DE NEGUSTORI COPOU SRL | Municipiul Tecuci, str 1 Decembrie 1918, nr. 140, judetul Galati | Centrala termica Panini abur tehnologic | 1.512 | 1680 | 76 | 2007 | existenta | gaze naturale | 35 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | 350 (pana la 31.12.2029) 250 (incepand cu 01.01.2030) | 5 (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030) | VLE CO: 100 mg/Nmc (pana la 31.12.2029) - (incepand cu 01.01.2030)
AM nr. 161/06.11.2020 rev. in 4.12.2023 | AM | SC KLAUS SRL | Municipiul Tecuci, str. Prundului, nr. 27C, județul Galați | Centrala termica | 1.893 | 3840 |  | 2023 | noua | gaze naturale | - | 100 | -